|  |  |
| --- | --- |
| Дата актуализации 20.11.2019 | |
| **Предмет закупки** | Оказание услуг по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности |
| **Обязательные требования к участникам**  **(*техническое обслуживание радиосистем передачи извещений «Стрелец-Мониторинг)*** | Копия действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. |
| **Код ОКПД2** | 80.20.10.000 |
| **Наименование ОКПД2** | Услуги систем обеспечения безопасности |
| **Наличие в позиции КТРУ** | 80.20.10.000 Дата начала обязательного применения с 02.2020 |
| **Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Запрос котировок в электронной форме - до 500 тыс. рублей  Аукцион в электронной форме свыше 100 тыс. рублей |
| **Информация о контракте** | Используется типовой контракт на оказание услуг |

**Техническое задание**

1. **Общие сведения**

Оказание услуг по техническому обслуживанию радиосистем передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» (далее - ТО РСПИ) в \_\_\_\_\_по адресам: \_\_\_\_\_\_.

1. **Требования к качеству и безопасности услуг**

Качество и безопасность оказываемых услуг соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и Правил техники безопасности (ПТБ).

- ГОСТ Р 56935-2016 «Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) «01».

1. **Требования к оказываемым услугам**

Исполнитель должен согласовать с Заказчиком график оказания услуг от оборудования охранно-пожарной сигнализации объекта защиты на пульты Дежурной диспетчерской службы (далее ДДС) МЧС России по Тверской области и пульт централизованного наблюдения ДДС Центра технического мониторинга Мониторинговой организации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания (заключения) контракта. Оказывать услуги в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Контрактом.

Исполнитель обязан поддерживать в рабочем состоянии РСПИ в течение всего срока оказания услуг.

В случае необходимости проведения ремонтных работ запасные части и материалы приобретаются за счет средств Заказчика.

В случае возникновения аварийных ситуаций (выхода из строя оборудования, авария, потеря связи станции) Исполнитель обеспечивает выезд на объект защиты рабочей бригады для устранения неисправности в рабочие дни – в течение 4 часов, в выходные и праздничные дни – в течение 12 часов.

Исполнитель предоставляет Заказчику номер диспетчерского телефона и адрес электронной почты при заключении контракта.

При невозможности устранения аварийной ситуации в установленное время, Исполнитель предоставляет Заказчику и согласовывает с ним план по устранению аварийной ситуации.

Исполнитель регистрирует в журнале регистрации ТО РСПИ сведения о проведении технического обслуживания. Журнал должен быть заверен личными подписями ответственного лица Заказчика и Исполнителя. Журнал хранится у Заказчика для контроля за ходом оказания услуг.

В течение всего срока оказания услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, санитарии.

Исполнитель оказывает услуги с применением материалов, имеющих сертификаты качества.

Исполнитель должен обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе оказания услуг.

**4.Содержание и периодичность оказания услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| 1. | Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже, механических повреждений, запыленности и загрязнения | 1 раз в месяц |
| 2. | Проверка наличия и целостности пломб | 1 раз в месяц |
| 3. | Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажом | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка клеммных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой | 1 раз в месяц |
| 5. | Проверка соответствия предохранителей номиналу и их исправности | 1 раз в месяц |
| 6. | Внешний осмотр состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами (при необходимости) | 1 раз в месяц |
| 7. | Проверка блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи | 1 раз в месяц |
| 8. | Измерение напряжения аккумуляторных батарей в автономных источниках питания. В случае несоответствия аккумуляторных батарей паспортным данным – проведение работ по их зарядке или замене | 1 раз в месяц |
| 9. | Проверка качества радиоканала, контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны и с Центром технического мониторинга, устранение недостатков, влияющих на уровень качества связи. | Круглосуточно |
| 10. | Проверка работоспособности системы в целом методом имитации режима «Пожар» на одной из зон пожарной сигнализации с проверкой прохождения сигнала в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны. Данная проверка проводится Исполнителем | 1 раз в квартал |
| 11. | Контроль за состоянием работоспособности пожарной сигнализации на объекте | Круглосуточно |
| 12 | Фиксирование и архивация тревожных сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны и центр технического мониторинга | Круглосуточно |
| 13 | Представление информации о количестве тревожных сообщений (распечаток событий) | По требованию заказчика |