Дата актуализации 20.11.2019

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупки*****(системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре)*** | Оказание услуг по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности |
| **Обязательные требования к участникам** | Копия действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. |
| **Код ОКПД2** | 80.20.10.000 |
| **Наименование ОКПД2** | Услуги систем обеспечения безопасности |
| **Наличие в позиции КТРУ** | 80.20.10.000 Дата начала обязательного применения с 02.2020 |
| **Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | запрос котировок в электронной форме - до 500 тыс. рублейаукцион в электронной форме свыше 100 тыс. рублей |
| **Информация о контракте** | Используется типовой контракт на оказание услуг |

**Техническое задание**

**1.Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование обслуживаемого оборудования** | **Тип, марка** | **Ед. изм.** | **Кол- во** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**2. Периодическое (плановое) техническое обслуживание**

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию, предполагающий ежемесячное оказание диагностических, регулировочных и профилактических услуг:

-проверка работоспособности системы в целом;

-проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;

-проверка срабатывания извещателей и работоспособности приёмно-контрольных приборов и устройств;

-проверка работоспособности основных и резервных источников питания, световых и звуковых оповещателей;

-детальный осмотр и чистка без вскрытия блоков и демонтажа, проверка внешних параметров;

-выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог;

-проведение профилактики аккумуляторных батарей, контрольные испытания;

-измерение электрических и оптических параметров оборудования на соответствие техническим паспортам заводов-изготовителей;

-внутренний осмотр, чистка, смазка;

-проверка внешних соединений, проверка состояния маркировки кабелей, прозвонка, чистка разъёмов, смазка;

-оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы охранно- пожарной сигнализации (далее-АСОПС) и системы оповещения и эвакуации при пожаре (далее-СОУЭ) – согласно регламенту;

**3. Текущее (внеплановое) техническое обслуживание**

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию, предполагающий проведение ремонтных работ по заявке Заказчика, включая работы по замене запасных частей и элементов оборудования:

- ремонт и замена отдельных деталей или узлов для обеспечения работоспособности системы;

-устранение обрывов линий АСОПС и СОУЭ, возникающих в процессе эксплуатации;

-устранение отдельных неисправностей, возникших в процессе эксплуатации, с заменой деталей без разборки основных узлов и механизмов оборудования;

Приобретение запасных частей и элементов осуществляется за счет Заказчика.

Устранение неисправностей, повлекших остановку работы АСОПС и СОУЭ, должно производиться в течении 2часов с момента поступления заявки Заказчика путем телефонограммы (по средствам телефонной связи), факсимильной или электронной связи, включая выходные и праздничные дни.

Виды, объемы, технологическая последовательность услуг по периодическому и текущему техническому обслуживанию АСОПС и СОУЭ определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния систем.

Периодичность технического обслуживания АСОПС и СОУЭ по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией.

Исполнитель представляет график регулярного технического обслуживания оборудования АСОПС и СОУЭ с указанием перечня услуг за 10 (десять) дней до начала следующего месяца;

Документами, подтверждающими объем и качество оказанных услуг по техническому обслуживанию АСОПС и СОУЭ , являются журнал технического обслуживания, Акт оказанных услуг и Акт технического состояния проверенного оборудования и приборов.

Все услуги оказываются в соответствии сРД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».